## 成果汇总
装机容量 |  | 60万kW
装机台数 |  | 3
项目 | 单位 | 上库 | 下库
正常蓄水位 | m | 317.2 | 35.8
相应库容 | 万m3 | 591.0128 | 585.4902
死水位 | m | 304 | 20
死库容 | 万m3 | 114.4188 | 105.958
调节库容 | 万m3 | 476.5939 | 479.5322
消落深度 | m | 13.2 | 15.8
最大毛水头 | m | 297.2
最小毛水头 | m | 268.2
最大净水头 | m | 297.0922
最小净水头 | m | 258.6411
最大扬程 | m | 302.2989
最小扬程 | m | 270.3396
最大扬程/最小净水头 |  | 1.1688
平均毛水头 | m | 282.1316
平均净水头 | m | 273.5887
满发小时数 | h | 5.25
Copyright © huangzq681@gmail.com

## 蓄能量计算表
上库特征值 |  |  | 下库特征值 |  |  | 发电参数 |  |  | 水头损失
正常蓄水位 (m) |  | 317.2 | 正常蓄水位 (m) |  | 35.7358 | 装机容量 (万kW) |  | 60 | 全机发电损失系数 | 单机发电损失系数 | 最大水头比 (毛/净) | 最小水头比 (毛/净)
死水位 (m) |  | 304 | 死水位 (m) |  | 20 | 出力系数 |  | 8.7 | 1.21 | 0.45 | 1.04 | 1.02
正常库容 (万m3) |  | 591.0128 | 正常库容 (万m3) |  | 582.5519 | 发电时间 (h) |  | 5.25 | 最大毛水头 (m) | 发电流量 (m3/s) | 水头损失 (m) | 最大净水头 (m)
死库容 (万m3) |  | 114.4188 | 死库容 (万m3) |  | 105.958 | 发电时间 (s) |  | 18900 | 297.2 | 77.3783 | 0.10777 | 297.0922
调节库容 (万m3) |  | 476.5939 | 调节库容 (万m3) |  | 476.5939 | 计算时间 (s) |  | 18919.2012 | 最小毛水头 (m) | 发电流量 (m3/s) | 水头损失 (m) | 最小净水头 (m)
正常蓄水位 (采用,m) |  | 317.2 | 正常蓄水位 (采用,m) |  | 35.8 | 发电量 (万kW.h) |  | 315.3193 | 268.2 | 266.6457 | 9.5589 | 258.6411
正常库容 (采用,万m3) |  | 591.0128 | 正常库容 (采用,万m3) |  | 585.4902 | 机组台数 (台) |  | 3 | 平均毛水头 (m) | 发电流量 (m3/s) | 水头损失 (m) | 平均净水头 (m)
调节库容 (采用,万m3) |  | 476.5939 | 调节库容 (采用,万m3) |  | 479.5322 | 单机容量 (万kW) |  | 20 | 282.1316 | 252.0774 | 8.5429 | 273.5887
序号 | 上库水位 | 上库库容 | 库容差值 | 下库水位 | 下库库容 | 毛水头 | 水头损失 | 净水头 | 出力 | 发电流量 | 发电时间 | 发电量
| m | 万m3 | 万m3 | m | 万m3 | m | m | m | 万kW | m3/s | s | 万kW.h
1 | 317.2 | 591.0127 |  | 20 | 105.958
2 | 317.1 | 586.1034 | 4.9094 | 20.2817 | 110.8673 | 297.0092 | 7.6364 | 289.3727 | 59.9998 | 238.327 | 205.9922 | 3.4332
3 | 317 | 581.194 | 4.9094 | 20.5634 | 115.7767 | 296.6275 | 7.6578 | 288.9697 | 59.9999 | 238.6598 | 205.705 | 3.4284
4 | 316.9 | 576.4339 | 4.7601 | 20.8365 | 120.5368 | 296.2501 | 7.6789 | 288.5712 | 59.9998 | 238.9889 | 199.1776 | 3.3196
5 | 316.8 | 571.6738 | 4.7601 | 21.1017 | 125.2969 | 295.8809 | 7.6997 | 288.1812 | 59.9998 | 239.3124 | 198.9085 | 3.3151
6 | 316.7 | 566.9137 | 4.7601 | 21.355 | 130.0571 | 295.5217 | 7.72 | 287.8017 | 59.9998 | 239.6277 | 198.6467 | 3.3108
7 | 316.6 | 562.1535 | 4.7601 | 21.6083 | 134.8172 | 295.1684 | 7.7401 | 287.4283 | 59.9998 | 239.9391 | 198.3889 | 3.3065
8 | 316.5 | 557.3934 | 4.7601 | 21.8616 | 139.5773 | 294.815 | 7.7602 | 287.0548 | 59.9998 | 240.2511 | 198.1313 | 3.3022
9 | 316.4 | 552.6333 | 4.7601 | 22.1061 | 144.3374 | 294.4661 | 7.7802 | 286.6859 | 59.9998 | 240.5603 | 197.8766 | 3.2979
10 | 316.3 | 547.8732 | 4.7601 | 22.34 | 149.0976 | 294.1269 | 7.7998 | 286.3272 | 59.9999 | 240.8624 | 197.6284 | 3.2938
11 | 316.2 | 543.113 | 4.7601 | 22.574 | 153.8577 | 293.793 | 7.819 | 285.974 | 59.9999 | 241.1599 | 197.3847 | 3.2897
12 | 316.1 | 538.3529 | 4.7601 | 22.8079 | 158.6178 | 293.4591 | 7.8384 | 285.6207 | 59.9999 | 241.458 | 197.141 | 3.2857
13 | 316 | 533.5928 | 4.7601 | 23.0382 | 163.3779 | 293.1269 | 7.8577 | 285.2693 | 59.9998 | 241.7553 | 196.8985 | 3.2816
14 | 315.9 | 528.9879 | 4.6049 | 23.2453 | 167.9829 | 292.8082 | 7.8763 | 284.9319 | 59.9998 | 242.0414 | 190.253 | 3.1709
15 | 315.8 | 524.383 | 4.6049 | 23.4524 | 172.5878 | 292.5011 | 7.8943 | 284.6068 | 59.9998 | 242.3177 | 190.0361 | 3.1673
16 | 315.7 | 519.778 | 4.6049 | 23.6596 | 177.1927 | 292.194 | 7.9124 | 284.2816 | 59.9999 | 242.5955 | 189.8185 | 3.1636
17 | 315.6 | 515.1731 | 4.6049 | 23.8667 | 181.7976 | 291.8869 | 7.9305 | 283.9564 | 59.9998 | 242.8728 | 189.6017 | 3.16
18 | 315.5 | 510.5682 | 4.6049 | 24.0682 | 186.4025 | 291.5826 | 7.9486 | 283.634 | 59.9999 | 243.1494 | 189.3861 | 3.1564
19 | 315.4 | 505.9633 | 4.6049 | 24.2595 | 191.0074 | 291.2862 | 7.9662 | 283.3199 | 60 | 243.4191 | 189.1762 | 3.1529
20 | 315.3 | 501.3584 | 4.6049 | 24.4509 | 195.6123 | 290.9948 | 7.9836 | 283.0112 | 59.9999 | 243.6841 | 188.9705 | 3.1495
21 | 315.2 | 496.7535 | 4.6049 | 24.6422 | 200.2172 | 290.7034 | 8.001 | 282.7024 | 59.9999 | 243.9507 | 188.764 | 3.1461
22 | 315.1 | 492.1486 | 4.6049 | 24.8336 | 204.8221 | 290.4121 | 8.0185 | 282.3936 | 59.9997 | 244.2167 | 188.5584 | 3.1426
23 | 315 | 487.5437 | 4.6049 | 25.0234 | 209.427 | 290.1215 | 8.036 | 282.0854 | 59.9998 | 244.4836 | 188.3526 | 3.1392
24 | 314.9 | 483.0986 | 4.4451 | 25.1968 | 213.8721 | 289.8399 | 8.0531 | 281.7867 | 60 | 244.7435 | 181.6219 | 3.027
25 | 314.8 | 478.6535 | 4.4451 | 25.3701 | 218.3172 | 289.5665 | 8.0697 | 281.4968 | 59.9999 | 244.9951 | 181.4354 | 3.0239
26 | 314.7 | 474.2084 | 4.4451 | 25.5435 | 222.7623 | 289.2932 | 8.0864 | 281.2068 | 59.9999 | 245.2482 | 181.2482 | 3.0208
27 | 314.6 | 469.7634 | 4.4451 | 25.7168 | 227.2074 | 289.0199 | 8.103 | 280.9168 | 59.9998 | 245.5006 | 181.0618 | 3.0177
28 | 314.5 | 465.3183 | 4.4451 | 25.8901 | 231.6524 | 288.7465 | 8.1198 | 280.6267 | 59.9998 | 245.7545 | 180.8747 | 3.0146
29 | 314.4 | 460.8732 | 4.4451 | 26.06 | 236.0975 | 288.4749 | 8.1365 | 280.3384 | 59.9998 | 246.0074 | 180.6888 | 3.0115
30 | 314.3 | 456.4281 | 4.4451 | 26.2238 | 240.5426 | 288.2081 | 8.153 | 280.055 | 59.9999 | 246.2567 | 180.5058 | 3.0084
31 | 314.2 | 451.9831 | 4.4451 | 26.3877 | 244.9877 | 287.9442 | 8.1693 | 279.7749 | 59.9998 | 246.503 | 180.3255 | 3.0054
32 | 314.1 | 447.538 | 4.4451 | 26.5515 | 249.4327 | 287.6804 | 8.1858 | 279.4946 | 60 | 246.7506 | 180.1445 | 3.0024
33 | 314 | 443.0929 | 4.4451 | 26.7154 | 253.8778 | 287.4166 | 8.2022 | 279.2144 | 59.9998 | 246.9977 | 179.9643 | 2.9994
34 | 313.9 | 438.8203 | 4.2726 | 26.8728 | 258.1504 | 287.1559 | 8.2185 | 278.9374 | 60 | 247.2435 | 172.8087 | 2.8801
35 | 313.8 | 434.5477 | 4.2726 | 27.0286 | 262.423 | 286.8993 | 8.2346 | 278.6647 | 59.9999 | 247.4854 | 172.6398 | 2.8773
36 | 313.7 | 430.2751 | 4.2726 | 27.1774 | 266.6956 | 286.647 | 8.2505 | 278.3965 | 60 | 247.7239 | 172.4736 | 2.8746
37 | 313.6 | 426.0026 | 4.2726 | 27.3261 | 270.9682 | 286.3982 | 8.2661 | 278.1321 | 59.9998 | 247.9589 | 172.3101 | 2.8718
38 | 313.5 | 421.73 | 4.2726 | 27.4749 | 275.2407 | 286.1495 | 8.2819 | 277.8676 | 59.9999 | 248.1952 | 172.1461 | 2.8691
39 | 313.4 | 417.4574 | 4.2726 | 27.6236 | 279.5133 | 285.9008 | 8.2977 | 277.6031 | 59.9999 | 248.4319 | 171.9821 | 2.8664
40 | 313.3 | 413.1848 | 4.2726 | 27.7724 | 283.7859 | 285.652 | 8.3135 | 277.3385 | 60 | 248.6689 | 171.8181 | 2.8636
41 | 313.2 | 408.9122 | 4.2726 | 27.9211 | 288.0585 | 285.4033 | 8.3294 | 277.0739 | 59.9999 | 248.9064 | 171.6542 | 2.8609
42 | 313.1 | 404.6396 | 4.2726 | 28.0651 | 292.3311 | 285.1569 | 8.3452 | 276.8117 | 59.9999 | 249.1421 | 171.4918 | 2.8582
43 | 313 | 400.3671 | 4.2726 | 28.2038 | 296.6037 | 284.9155 | 8.3607 | 276.5548 | 59.9998 | 249.373 | 171.333 | 2.8555
44 | 312.9 | 396.2607 | 4.1064 | 28.3371 | 300.7101 | 284.6795 | 8.3759 | 276.3036 | 59.9998 | 249.5997 | 164.5197 | 2.742
45 | 312.8 | 392.1543 | 4.1064 | 28.4704 | 304.8165 | 284.4462 | 8.391 | 276.0552 | 59.9998 | 249.8244 | 164.3717 | 2.7395
46 | 312.7 | 388.0478 | 4.1064 | 28.6038 | 308.9229 | 284.2129 | 8.4061 | 275.8068 | 59.9998 | 250.0494 | 164.2238 | 2.7371
47 | 312.6 | 383.9414 | 4.1064 | 28.7371 | 313.0293 | 283.9796 | 8.4213 | 275.5583 | 59.9998 | 250.2748 | 164.0759 | 2.7346
48 | 312.5 | 379.835 | 4.1064 | 28.8704 | 317.1357 | 283.7463 | 8.4365 | 275.3098 | 59.9998 | 250.5005 | 163.9281 | 2.7321
49 | 312.4 | 375.7286 | 4.1064 | 29.0034 | 321.2421 | 283.5131 | 8.4517 | 275.0614 | 59.9999 | 250.7274 | 163.7797 | 2.7297
50 | 312.3 | 371.6222 | 4.1064 | 29.1278 | 325.3485 | 283.2844 | 8.4667 | 274.8176 | 59.9999 | 250.9498 | 163.6346 | 2.7272
51 | 312.2 | 367.5158 | 4.1064 | 29.2522 | 329.4549 | 283.06 | 8.4815 | 274.5786 | 59.9998 | 251.1677 | 163.4926 | 2.7249
52 | 312.1 | 363.4094 | 4.1064 | 29.3765 | 333.5613 | 282.8356 | 8.4963 | 274.3394 | 59.9999 | 251.387 | 163.3499 | 2.7225
53 | 312 | 359.303 | 4.1064 | 29.5009 | 337.6677 | 282.6113 | 8.5111 | 274.1002 | 59.9999 | 251.6066 | 163.2074 | 2.7201
54 | 311.9 | 355.3821 | 3.9209 | 29.6196 | 341.5886 | 282.3897 | 8.5258 | 273.8639 | 59.9998 | 251.8231 | 155.6993 | 2.595
55 | 311.8 | 351.4613 | 3.9209 | 29.7384 | 345.5094 | 282.171 | 8.5404 | 273.6306 | 59.9999 | 252.0384 | 155.5663 | 2.5928
56 | 311.7 | 347.5404 | 3.9209 | 29.8571 | 349.4303 | 281.9522 | 8.5549 | 273.3973 | 59.9998 | 252.253 | 155.4339 | 2.5906
57 | 311.6 | 343.6195 | 3.9209 | 29.9759 | 353.3512 | 281.7335 | 8.5696 | 273.1639 | 59.9999 | 252.4689 | 155.301 | 2.5883
58 | 311.5 | 339.6987 | 3.9209 | 30.0894 | 357.272 | 281.5174 | 8.584 | 272.9333 | 59.9998 | 252.6818 | 155.1701 | 2.5862
59 | 311.4 | 335.7778 | 3.9209 | 30.2015 | 361.1929 | 281.3046 | 8.5983 | 272.7063 | 59.9998 | 252.8922 | 155.0411 | 2.584
60 | 311.3 | 331.8569 | 3.9209 | 30.3136 | 365.1138 | 281.0925 | 8.6126 | 272.4799 | 59.9998 | 253.1022 | 154.9125 | 2.5819
61 | 311.2 | 327.9361 | 3.9209 | 30.4257 | 369.0347 | 280.8803 | 8.627 | 272.2533 | 59.9999 | 253.3134 | 154.7833 | 2.5797
62 | 311.1 | 324.0152 | 3.9209 | 30.5378 | 372.9555 | 280.6682 | 8.6413 | 272.0269 | 59.9999 | 253.524 | 154.6547 | 2.5776
63 | 311 | 320.0943 | 3.9209 | 30.65 | 376.8764 | 280.4561 | 8.6557 | 271.8004 | 59.9998 | 253.7349 | 154.5262 | 2.5754
64 | 310.9 | 316.3899 | 3.7044 | 30.7559 | 380.5808 | 280.2471 | 8.67 | 271.5771 | 59.9999 | 253.9443 | 145.8749 | 2.4312
65 | 310.8 | 312.6855 | 3.7044 | 30.8618 | 384.2852 | 280.0411 | 8.6841 | 271.3571 | 60 | 254.1502 | 145.7567 | 2.4293
66 | 310.7 | 308.9811 | 3.7044 | 30.9677 | 387.9896 | 279.8352 | 8.6982 | 271.137 | 59.9999 | 254.3565 | 145.6385 | 2.4273
67 | 310.6 | 305.2767 | 3.7044 | 31.0701 | 391.694 | 279.6311 | 8.7122 | 270.9189 | 60 | 254.5614 | 145.5213 | 2.4254
68 | 310.5 | 301.5723 | 3.7044 | 31.1708 | 395.3984 | 279.4296 | 8.726 | 270.7035 | 59.9998 | 254.7632 | 145.406 | 2.4234
69 | 310.4 | 297.8679 | 3.7044 | 31.2716 | 399.1028 | 279.2288 | 8.7399 | 270.4889 | 59.9999 | 254.9657 | 145.2905 | 2.4215
70 | 310.3 | 294.1635 | 3.7044 | 31.3723 | 402.8073 | 279.0281 | 8.7538 | 270.2743 | 59.9999 | 255.1684 | 145.1751 | 2.4196
71 | 310.2 | 290.4591 | 3.7044 | 31.473 | 406.5117 | 278.8273 | 8.7677 | 270.0596 | 60 | 255.3713 | 145.0597 | 2.4177
72 | 310.1 | 286.7546 | 3.7044 | 31.5738 | 410.2161 | 278.6266 | 8.7817 | 269.8449 | 60 | 255.5745 | 144.9444 | 2.4157
73 | 310 | 283.0502 | 3.7044 | 31.6745 | 413.9205 | 278.4258 | 8.7957 | 269.6302 | 59.9999 | 255.778 | 144.8291 | 2.4138
74 | 309.9 | 279.6258 | 3.4245 | 31.7677 | 417.345 | 278.2289 | 8.8094 | 269.4195 | 59.9998 | 255.9773 | 133.7807 | 2.2297
75 | 309.8 | 276.2013 | 3.4245 | 31.8608 | 420.7694 | 278.0358 | 8.823 | 269.2128 | 59.9999 | 256.1745 | 133.6777 | 2.228
76 | 309.7 | 272.7768 | 3.4245 | 31.9539 | 424.1939 | 277.8426 | 8.8365 | 269.0061 | 59.9999 | 256.3709 | 133.5753 | 2.2262
77 | 309.6 | 269.3523 | 3.4245 | 32.0448 | 427.6184 | 277.6507 | 8.85 | 268.8007 | 59.9998 | 256.5665 | 133.4734 | 2.2245
78 | 309.5 | 265.9278 | 3.4245 | 32.1334 | 431.0429 | 277.4609 | 8.8634 | 268.5975 | 60 | 256.7614 | 133.3721 | 2.2229
79 | 309.4 | 262.5033 | 3.4245 | 32.222 | 434.4674 | 277.2723 | 8.8768 | 268.3956 | 59.9999 | 256.9545 | 133.2719 | 2.2212
80 | 309.3 | 259.0789 | 3.4245 | 32.3106 | 437.8919 | 277.0837 | 8.8901 | 268.1936 | 59.9999 | 257.1478 | 133.1717 | 2.2195
81 | 309.2 | 255.6544 | 3.4245 | 32.3992 | 441.3163 | 276.8951 | 8.9035 | 267.9916 | 59.9998 | 257.3413 | 133.0716 | 2.2179
82 | 309.1 | 252.2299 | 3.4245 | 32.4878 | 444.7408 | 276.7065 | 8.917 | 267.7895 | 59.9999 | 257.5361 | 132.9709 | 2.2162
83 | 309 | 248.8054 | 3.4245 | 32.5764 | 448.1653 | 276.5179 | 8.9304 | 267.5875 | 59.9998 | 257.7301 | 132.8709 | 2.2145
84 | 308.9 | 245.6342 | 3.1712 | 32.6584 | 451.3365 | 276.3326 | 8.9437 | 267.3889 | 59.9998 | 257.9213 | 122.952 | 2.0492
85 | 308.8 | 242.463 | 3.1712 | 32.7405 | 454.5077 | 276.1505 | 8.9568 | 267.1938 | 59.9998 | 258.1098 | 122.8622 | 2.0477
86 | 308.7 | 239.2918 | 3.1712 | 32.8225 | 457.6789 | 275.9685 | 8.9699 | 266.9986 | 59.9999 | 258.2986 | 122.7724 | 2.0462
87 | 308.6 | 236.1206 | 3.1712 | 32.9046 | 460.8501 | 275.7864 | 8.983 | 266.8034 | 59.9999 | 258.4876 | 122.6827 | 2.0447
88 | 308.5 | 232.9494 | 3.1712 | 32.9866 | 464.0213 | 275.6044 | 8.9962 | 266.6082 | 59.9999 | 258.6767 | 122.5929 | 2.0432
89 | 308.4 | 229.7783 | 3.1712 | 33.0649 | 467.1925 | 275.4242 | 9.0092 | 266.415 | 59.9999 | 258.8644 | 122.5041 | 2.0417
90 | 308.3 | 226.6071 | 3.1712 | 33.1425 | 470.3637 | 275.2463 | 9.0222 | 266.2241 | 59.9999 | 259.0503 | 122.4162 | 2.0403
91 | 308.2 | 223.4359 | 3.1712 | 33.2201 | 473.5349 | 275.0687 | 9.035 | 266.0337 | 59.9998 | 259.2351 | 122.3289 | 2.0388
92 | 308.1 | 220.2647 | 3.1712 | 33.2976 | 476.706 | 274.8912 | 9.048 | 265.8431 | 59.9998 | 259.421 | 122.2412 | 2.0373
93 | 308 | 217.0935 | 3.1712 | 33.3752 | 479.8772 | 274.7136 | 9.061 | 265.6526 | 59.9998 | 259.6072 | 122.1536 | 2.0359
94 | 307.9 | 214.1909 | 2.9026 | 33.4462 | 482.7798 | 274.5393 | 9.0738 | 265.4655 | 59.9999 | 259.7905 | 111.7272 | 1.8621
95 | 307.8 | 211.2883 | 2.9026 | 33.5172 | 485.6824 | 274.3683 | 9.0864 | 265.2819 | 59.9999 | 259.9701 | 111.65 | 1.8608
96 | 307.7 | 208.3858 | 2.9026 | 33.5882 | 488.5849 | 274.1973 | 9.0989 | 265.0984 | 59.9998 | 260.1499 | 111.5729 | 1.8595
97 | 307.6 | 205.4832 | 2.9026 | 33.6592 | 491.4875 | 274.0263 | 9.1116 | 264.9147 | 60 | 260.3308 | 111.4953 | 1.8583
98 | 307.5 | 202.5806 | 2.9026 | 33.7302 | 494.3901 | 273.8553 | 9.1242 | 264.7311 | 59.9999 | 260.511 | 111.4182 | 1.857
99 | 307.4 | 199.6781 | 2.9026 | 33.8012 | 497.2926 | 273.6843 | 9.1369 | 264.5474 | 60 | 260.6923 | 111.3407 | 1.8557
100 | 307.3 | 196.7755 | 2.9026 | 33.8722 | 500.1952 | 273.5133 | 9.1496 | 264.3637 | 59.9998 | 260.8728 | 111.2637 | 1.8544
101 | 307.2 | 193.8729 | 2.9026 | 33.9432 | 503.0978 | 273.3423 | 9.1623 | 264.18 | 59.9999 | 261.0546 | 111.1862 | 1.8531
102 | 307.1 | 190.9704 | 2.9026 | 34.0133 | 506.0003 | 273.1717 | 9.1751 | 263.9967 | 60 | 261.2361 | 111.1089 | 1.8518
103 | 307 | 188.0678 | 2.9026 | 34.0801 | 508.9029 | 273.0033 | 9.1876 | 263.8156 | 59.9998 | 261.4149 | 111.0329 | 1.8505
104 | 306.9 | 185.4041 | 2.6637 | 34.1414 | 511.5666 | 272.8392 | 9.1999 | 263.6393 | 59.9999 | 261.5898 | 101.8259 | 1.6971
105 | 306.8 | 182.7405 | 2.6637 | 34.2028 | 514.2302 | 272.6779 | 9.2121 | 263.4658 | 59.9999 | 261.7624 | 101.7588 | 1.696
106 | 306.7 | 180.0768 | 2.6637 | 34.2641 | 516.8939 | 272.5166 | 9.2242 | 263.2924 | 59.9998 | 261.9341 | 101.6921 | 1.6949
107 | 306.6 | 177.4132 | 2.6637 | 34.3254 | 519.5576 | 272.3553 | 9.2363 | 263.1189 | 59.9998 | 262.1069 | 101.625 | 1.6937
108 | 306.5 | 174.7495 | 2.6637 | 34.3867 | 522.2212 | 272.194 | 9.2485 | 262.9454 | 59.9998 | 262.28 | 101.558 | 1.6926
109 | 306.4 | 172.0858 | 2.6637 | 34.448 | 524.8849 | 272.0327 | 9.2608 | 262.7719 | 59.9998 | 262.4532 | 101.4909 | 1.6915
110 | 306.3 | 169.4222 | 2.6637 | 34.5093 | 527.5485 | 271.8714 | 9.273 | 262.5984 | 59.9998 | 262.6267 | 101.4239 | 1.6904
111 | 306.2 | 166.7585 | 2.6637 | 34.5706 | 530.2122 | 271.7101 | 9.2853 | 262.4248 | 59.9998 | 262.8003 | 101.3569 | 1.6893
112 | 306.1 | 164.0948 | 2.6637 | 34.6319 | 532.8759 | 271.5488 | 9.2976 | 262.2512 | 59.9998 | 262.974 | 101.29 | 1.6882
113 | 306 | 161.4312 | 2.6637 | 34.6932 | 535.5395 | 271.3874 | 9.3099 | 262.0775 | 59.9999 | 263.149 | 101.2226 | 1.687
114 | 305.9 | 158.9517 | 2.4795 | 34.7503 | 538.019 | 271.2283 | 9.3221 | 261.9062 | 59.9999 | 263.3211 | 94.1627 | 1.5694
115 | 305.8 | 156.4722 | 2.4795 | 34.8073 | 540.4985 | 271.0712 | 9.3342 | 261.737 | 60 | 263.4915 | 94.1018 | 1.5684
116 | 305.7 | 153.9927 | 2.4795 | 34.8644 | 542.978 | 270.9141 | 9.3462 | 261.5679 | 59.9998 | 263.661 | 94.0413 | 1.5673
117 | 305.6 | 151.5132 | 2.4795 | 34.9215 | 545.4575 | 270.7571 | 9.3583 | 261.3988 | 59.9998 | 263.8316 | 93.9805 | 1.5663
118 | 305.5 | 149.0337 | 2.4795 | 34.9785 | 547.937 | 270.6 | 9.3704 | 261.2296 | 59.9998 | 264.0025 | 93.9197 | 1.5653
119 | 305.4 | 146.5542 | 2.4795 | 35.0338 | 550.4166 | 270.4438 | 9.3825 | 261.0613 | 59.9998 | 264.1727 | 93.8592 | 1.5643
120 | 305.3 | 144.0747 | 2.4795 | 35.088 | 552.8961 | 270.2891 | 9.3945 | 260.8946 | 59.9998 | 264.3416 | 93.7992 | 1.5633
121 | 305.2 | 141.5952 | 2.4795 | 35.1421 | 555.3756 | 270.135 | 9.4065 | 260.7285 | 59.9999 | 264.5102 | 93.7394 | 1.5623
122 | 305.1 | 139.1157 | 2.4795 | 35.1963 | 557.8551 | 269.9808 | 9.4185 | 260.5623 | 59.9999 | 264.679 | 93.6796 | 1.5613
123 | 305 | 136.6362 | 2.4795 | 35.2505 | 560.3346 | 269.8266 | 9.4305 | 260.3961 | 59.9999 | 264.848 | 93.6199 | 1.5603
124 | 304.9 | 134.4144 | 2.2217 | 35.299 | 562.5563 | 269.6753 | 9.4424 | 260.2329 | 60 | 265.0144 | 83.8345 | 1.3972
125 | 304.8 | 132.1927 | 2.2217 | 35.3475 | 564.778 | 269.5267 | 9.454 | 260.0727 | 59.9999 | 265.1774 | 83.783 | 1.3964
126 | 304.7 | 129.971 | 2.2217 | 35.3961 | 566.9998 | 269.3782 | 9.4656 | 259.9126 | 59.9998 | 265.3404 | 83.7315 | 1.3955
127 | 304.6 | 127.7492 | 2.2217 | 35.4446 | 569.2215 | 269.2297 | 9.4774 | 259.7523 | 59.9999 | 265.5047 | 83.6797 | 1.3947
128 | 304.5 | 125.5275 | 2.2217 | 35.4931 | 571.4432 | 269.0811 | 9.489 | 259.5921 | 59.9998 | 265.6681 | 83.6282 | 1.3938
129 | 304.4 | 123.3057 | 2.2217 | 35.5417 | 573.665 | 268.9326 | 9.5008 | 259.4318 | 59.9999 | 265.8327 | 83.5764 | 1.3929
130 | 304.3 | 121.084 | 2.2217 | 35.5902 | 575.8867 | 268.7841 | 9.5125 | 259.2716 | 59.9998 | 265.9964 | 83.525 | 1.3921
131 | 304.2 | 118.8623 | 2.2217 | 35.6387 | 578.1084 | 268.6355 | 9.5243 | 259.1112 | 59.9999 | 266.1612 | 83.4733 | 1.3912
132 | 304.1 | 116.6405 | 2.2217 | 35.6873 | 580.3302 | 268.487 | 9.5361 | 258.9509 | 59.9999 | 266.3263 | 83.4215 | 1.3904
133 | 304 | 114.4188 | 2.2217 | 35.7358 | 582.5519 | 268.3385 | 9.5479 | 258.7905 | 59.9999 | 266.4914 | 83.3698 | 1.3895

## 抽水电能计算表
上库特征值 |  |  | 下库特征值 |  |  | 抽水参数 |  |  | 水头损失
正常蓄水位 (m) |  | 317.2 | 正常蓄水位 (m) |  | 35.7358 | 装机容量 (万kW) |  | 64.98 | 全机抽水损失系数 |  | 单机抽水损失系数
死水位 (m) |  | 304 | 死水位 (m) |  | 20 | 入力系数 |  | 10.9 | 1.18 |  | 0.433
正常库容 (万m3) |  | 591.0128 | 正常库容 (万m3) |  | 582.5519 | 发电时间 (h) |  | 5.25 | 最大毛水头 (m) | 发电流量 (m3/s) | 水头损失 (m) | 最大扬程 (m)
死库容 (万m3) |  | 114.4188 | 死库容 (万m3) |  | 105.958 | 发电时间 (s) |  | 18900 | 297.2 | 197.2044 | 5.0989 | 302.2989
调节库容 (万m3) |  | 476.5939 | 调节库容 (万m3) |  | 476.5939 | 抽水时间 (h) |  | 6.3947 | 最小毛水头 (m) | 发电流量 (m3/s) | 水头损失 (m) | 最小扬程 (m)
正常蓄水位 (采用,m) |  | 317.2 | 正常蓄水位 (采用,m) |  | 35.8 | 抽水电量 (万kW.h) |  | 415.5292 | 268 | 73.5059 | 2.3396 | 270.3396
正常库容 (采用,万m3) |  | 591.0128 | 正常库容 (采用,万m3) |  | 585.4902 | 机组台数 (台) |  | 3 | 发电量/抽水电量 |  | 75.88%
调节库容 (采用,万m3) |  | 476.5939 | 调节库容 (采用,万m3) |  | 479.5322 | 单机容量 (万kW) |  | 21.66
序号 | 上库水位 | 上库库容 | 库容差值 | 下库水位 | 下库库容 | 毛水头 | 水头损失 | 净水头 | 出力 | 发电流量 | 发电时间 | 发电量
| m | 万m3 | 万m3 | m | 万m3 | m | m | m | 万kW | m3/s | s | 万kW.h
1 | 304 | 114.4188 |  | 35.7358 | 582.5519
2 | 304.1 | 116.6405 | 2.2217 | 35.6873 | 580.3301 | 268.3385 | 6.183 | 274.5214 | 64.9802 | 217.1593 | 102.309 | 1.8467
3 | 304.2 | 118.8623 | 2.2217 | 35.6387 | 578.1084 | 268.487 | 6.1765 | 274.6635 | 64.98 | 217.0464 | 102.3622 | 1.8476
4 | 304.3 | 121.084 | 2.2217 | 35.5902 | 575.8867 | 268.6355 | 6.1702 | 274.8057 | 64.9802 | 216.9346 | 102.4149 | 1.8486
5 | 304.4 | 123.3057 | 2.2217 | 35.5417 | 573.6649 | 268.7841 | 6.1638 | 274.9478 | 64.9801 | 216.822 | 102.4682 | 1.8496
6 | 304.5 | 125.5275 | 2.2217 | 35.4931 | 571.4432 | 268.9326 | 6.1574 | 275.09 | 64.9802 | 216.7105 | 102.5209 | 1.8505
7 | 304.6 | 127.7492 | 2.2217 | 35.4446 | 569.2215 | 269.0811 | 6.151 | 275.2322 | 64.9801 | 216.5981 | 102.5741 | 1.8515
8 | 304.7 | 129.971 | 2.2217 | 35.3961 | 566.9997 | 269.2297 | 6.1447 | 275.3744 | 64.9803 | 216.4869 | 102.6268 | 1.8524
9 | 304.8 | 132.1927 | 2.2217 | 35.3475 | 564.778 | 269.3782 | 6.1384 | 275.5166 | 64.9802 | 216.3748 | 102.6799 | 1.8534
10 | 304.9 | 134.4144 | 2.2217 | 35.299 | 562.5563 | 269.5267 | 6.132 | 275.6588 | 64.9801 | 216.2628 | 102.7331 | 1.8543
11 | 305 | 136.6362 | 2.2217 | 35.2505 | 560.3345 | 269.6753 | 6.1257 | 275.801 | 64.9803 | 216.152 | 102.7858 | 1.8553
12 | 305.1 | 139.1157 | 2.4795 | 35.1963 | 557.855 | 269.8266 | 6.1193 | 275.9459 | 64.9801 | 216.038 | 114.7716 | 2.0716
13 | 305.2 | 141.5952 | 2.4795 | 35.1421 | 555.3755 | 269.9808 | 6.1128 | 276.0935 | 64.9802 | 215.9228 | 114.8328 | 2.0727
14 | 305.3 | 144.0747 | 2.4795 | 35.088 | 552.896 | 270.135 | 6.1062 | 276.2411 | 64.98 | 215.8068 | 114.8946 | 2.0738
15 | 305.4 | 146.5542 | 2.4795 | 35.0338 | 550.4165 | 270.2891 | 6.0997 | 276.3888 | 64.9802 | 215.6919 | 114.9557 | 2.075
16 | 305.5 | 149.0337 | 2.4795 | 34.9785 | 547.937 | 270.4438 | 6.0931 | 276.5369 | 64.98 | 215.5758 | 115.0177 | 2.0761
17 | 305.6 | 151.5132 | 2.4795 | 34.9215 | 545.4575 | 270.6 | 6.0865 | 276.6865 | 64.9801 | 215.4596 | 115.0797 | 2.0772
18 | 305.7 | 153.9927 | 2.4795 | 34.8644 | 542.978 | 270.7571 | 6.08 | 276.837 | 64.9802 | 215.3428 | 115.1421 | 2.0783
19 | 305.8 | 156.4722 | 2.4795 | 34.8073 | 540.4985 | 270.9141 | 6.0734 | 276.9875 | 64.9803 | 215.2261 | 115.2046 | 2.0795
20 | 305.9 | 158.9517 | 2.4795 | 34.7503 | 538.019 | 271.0712 | 6.0667 | 277.1379 | 64.9801 | 215.1086 | 115.2675 | 2.0806
21 | 306 | 161.4312 | 2.4795 | 34.6932 | 535.5395 | 271.2283 | 6.0602 | 277.2884 | 64.9802 | 214.9923 | 115.3299 | 2.0817
22 | 306.1 | 164.0948 | 2.6637 | 34.6319 | 532.8758 | 271.3874 | 6.0535 | 277.441 | 64.9803 | 214.8743 | 123.9637 | 2.2376
23 | 306.2 | 166.7585 | 2.6637 | 34.5706 | 530.2122 | 271.5488 | 6.0467 | 277.5955 | 64.98 | 214.7538 | 124.0333 | 2.2388
24 | 306.3 | 169.4222 | 2.6637 | 34.5093 | 527.5485 | 271.7101 | 6.04 | 277.7501 | 64.9801 | 214.6345 | 124.1023 | 2.24
25 | 306.4 | 172.0858 | 2.6637 | 34.448 | 524.8849 | 271.8714 | 6.0333 | 277.9047 | 64.9801 | 214.5153 | 124.1712 | 2.2413
26 | 306.5 | 174.7495 | 2.6637 | 34.3867 | 522.2212 | 272.0327 | 6.0266 | 278.0593 | 64.9802 | 214.3963 | 124.2401 | 2.2425
27 | 306.6 | 177.4132 | 2.6637 | 34.3254 | 519.5575 | 272.194 | 6.0199 | 278.2139 | 64.98 | 214.2764 | 124.3096 | 2.2438
28 | 306.7 | 180.0768 | 2.6637 | 34.2641 | 516.8939 | 272.3553 | 6.0132 | 278.3685 | 64.9801 | 214.1577 | 124.3786 | 2.245
29 | 306.8 | 182.7405 | 2.6637 | 34.2028 | 514.2302 | 272.5166 | 6.0066 | 278.5232 | 64.9802 | 214.0392 | 124.4474 | 2.2463
30 | 306.9 | 185.4041 | 2.6637 | 34.1414 | 511.5665 | 272.6779 | 5.9999 | 278.6778 | 64.98 | 213.9198 | 124.5169 | 2.2475
31 | 307 | 188.0678 | 2.6637 | 34.0801 | 508.9029 | 272.8392 | 5.9932 | 278.8324 | 64.9801 | 213.8015 | 124.5858 | 2.2488
32 | 307.1 | 190.9704 | 2.9026 | 34.0133 | 506.0003 | 273.0033 | 5.9865 | 278.9897 | 64.9802 | 213.6812 | 135.8363 | 2.4519
33 | 307.2 | 193.8729 | 2.9026 | 33.9432 | 503.0977 | 273.1717 | 5.9796 | 279.1513 | 64.9802 | 213.5575 | 135.915 | 2.4533
34 | 307.3 | 196.7755 | 2.9026 | 33.8722 | 500.1952 | 273.3423 | 5.9726 | 279.3149 | 64.9802 | 213.4323 | 135.9947 | 2.4547
35 | 307.4 | 199.6781 | 2.9026 | 33.8012 | 497.2926 | 273.5133 | 5.9655 | 279.4789 | 64.9801 | 213.307 | 136.0746 | 2.4562
36 | 307.5 | 202.5806 | 2.9026 | 33.7302 | 494.39 | 273.6843 | 5.9585 | 279.6429 | 64.9801 | 213.1818 | 136.1545 | 2.4576
37 | 307.6 | 205.4832 | 2.9026 | 33.6592 | 491.4875 | 273.8553 | 5.9516 | 279.8069 | 64.9801 | 213.0568 | 136.2344 | 2.459
38 | 307.7 | 208.3858 | 2.9026 | 33.5882 | 488.5849 | 274.0263 | 5.9446 | 279.9709 | 64.9801 | 212.932 | 136.3143 | 2.4605
39 | 307.8 | 211.2883 | 2.9026 | 33.5172 | 485.6823 | 274.1973 | 5.9376 | 280.1349 | 64.9801 | 212.8073 | 136.3941 | 2.4619
40 | 307.9 | 214.1909 | 2.9026 | 33.4462 | 482.7798 | 274.3683 | 5.9307 | 280.299 | 64.9801 | 212.6828 | 136.474 | 2.4634
41 | 308 | 217.0935 | 2.9026 | 33.3752 | 479.8772 | 274.5393 | 5.9237 | 280.463 | 64.9801 | 212.5584 | 136.5538 | 2.4648
42 | 308.1 | 220.2647 | 3.1712 | 33.2976 | 476.706 | 274.7136 | 5.9167 | 280.6303 | 64.9801 | 212.4317 | 149.2807 | 2.6945
43 | 308.2 | 223.4359 | 3.1712 | 33.2201 | 473.5348 | 274.8912 | 5.9095 | 280.8006 | 64.98 | 212.3025 | 149.3715 | 2.6962
44 | 308.3 | 226.6071 | 3.1712 | 33.1425 | 470.3636 | 275.0687 | 5.9024 | 280.9711 | 64.9802 | 212.1745 | 149.4616 | 2.6978
45 | 308.4 | 229.7783 | 3.1712 | 33.0649 | 467.1924 | 275.2463 | 5.8952 | 281.1415 | 64.9802 | 212.0457 | 149.5524 | 2.6994
46 | 308.5 | 232.9494 | 3.1712 | 32.9866 | 464.0212 | 275.4242 | 5.888 | 281.3123 | 64.9801 | 211.9168 | 149.6434 | 2.7011
47 | 308.6 | 236.1206 | 3.1712 | 32.9046 | 460.85 | 275.6044 | 5.8808 | 281.4852 | 64.98 | 211.7863 | 149.7356 | 2.7027
48 | 308.7 | 239.2918 | 3.1712 | 32.8225 | 457.6789 | 275.7864 | 5.8735 | 281.66 | 64.9802 | 211.6555 | 149.8281 | 2.7044
49 | 308.8 | 242.463 | 3.1712 | 32.7405 | 454.5077 | 275.9685 | 5.8662 | 281.8347 | 64.9801 | 211.5239 | 149.9213 | 2.7061
50 | 308.9 | 245.6342 | 3.1712 | 32.6584 | 451.3365 | 276.1505 | 5.8589 | 282.0095 | 64.98 | 211.3925 | 150.0145 | 2.7078
51 | 309 | 248.8054 | 3.1712 | 32.5764 | 448.1653 | 276.3326 | 5.8517 | 282.1843 | 64.9802 | 211.2623 | 150.107 | 2.7094
52 | 309.1 | 252.2299 | 3.4245 | 32.4878 | 444.7408 | 276.5179 | 5.8443 | 282.3622 | 64.9801 | 211.1287 | 162.1988 | 2.9277
53 | 309.2 | 255.6544 | 3.4245 | 32.3992 | 441.3163 | 276.7065 | 5.8369 | 282.5434 | 64.9802 | 210.9937 | 162.3025 | 2.9296
54 | 309.3 | 259.0789 | 3.4245 | 32.3106 | 437.8918 | 276.8951 | 5.8293 | 282.7245 | 64.98 | 210.858 | 162.407 | 2.9314
55 | 309.4 | 262.5033 | 3.4245 | 32.222 | 434.4673 | 277.0837 | 5.8219 | 282.9056 | 64.9802 | 210.7234 | 162.5107 | 2.9333
56 | 309.5 | 265.9278 | 3.4245 | 32.1334 | 431.0429 | 277.2723 | 5.8144 | 283.0868 | 64.98 | 210.5881 | 162.6151 | 2.9352
57 | 309.6 | 269.3523 | 3.4245 | 32.0448 | 427.6184 | 277.4609 | 5.807 | 283.268 | 64.9802 | 210.4539 | 162.7188 | 2.9371
58 | 309.7 | 272.7768 | 3.4245 | 31.9539 | 424.1939 | 277.6507 | 5.7995 | 283.4502 | 64.98 | 210.3181 | 162.8239 | 2.939
59 | 309.8 | 276.2013 | 3.4245 | 31.8608 | 420.7694 | 277.8426 | 5.792 | 283.6347 | 64.9802 | 210.1818 | 162.9295 | 2.9409
60 | 309.9 | 279.6258 | 3.4245 | 31.7677 | 417.3449 | 278.0358 | 5.7845 | 283.8202 | 64.9803 | 210.0447 | 163.0358 | 2.9428
61 | 310 | 283.0502 | 3.4245 | 31.6745 | 413.9205 | 278.2289 | 5.7769 | 284.0058 | 64.9801 | 209.9069 | 163.1429 | 2.9447
62 | 310.1 | 286.7546 | 3.7044 | 31.5738 | 410.216 | 278.4258 | 5.7692 | 284.195 | 64.9802 | 209.7673 | 176.5961 | 3.1876
63 | 310.2 | 290.4591 | 3.7044 | 31.473 | 406.5116 | 278.6266 | 5.7614 | 284.388 | 64.9802 | 209.6251 | 176.716 | 3.1897
64 | 310.3 | 294.1635 | 3.7044 | 31.3723 | 402.8072 | 278.8273 | 5.7536 | 284.5809 | 64.9802 | 209.483 | 176.8358 | 3.1919
65 | 310.4 | 297.8679 | 3.7044 | 31.2716 | 399.1028 | 279.0281 | 5.7458 | 284.7739 | 64.9802 | 209.3412 | 176.9556 | 3.1941
66 | 310.5 | 301.5723 | 3.7044 | 31.1708 | 395.3984 | 279.2288 | 5.738 | 284.9668 | 64.9803 | 209.1996 | 177.0754 | 3.1962
67 | 310.6 | 305.2767 | 3.7044 | 31.0701 | 391.694 | 279.4296 | 5.7302 | 285.1598 | 64.98 | 209.0572 | 177.196 | 3.1984
68 | 310.7 | 308.9811 | 3.7044 | 30.9677 | 387.9896 | 279.6311 | 5.7224 | 285.3535 | 64.9801 | 208.9155 | 177.3162 | 3.2006
69 | 310.8 | 312.6855 | 3.7044 | 30.8618 | 384.2852 | 279.8352 | 5.7146 | 285.5498 | 64.9801 | 208.772 | 177.4381 | 3.2028
70 | 310.9 | 316.3899 | 3.7044 | 30.7559 | 380.5808 | 280.0411 | 5.7067 | 285.7478 | 64.9801 | 208.6273 | 177.5611 | 3.205
71 | 311 | 320.0943 | 3.7044 | 30.65 | 376.8764 | 280.2471 | 5.6988 | 285.9458 | 64.9801 | 208.4829 | 177.6841 | 3.2072
72 | 311.1 | 324.0152 | 3.9209 | 30.5378 | 372.9555 | 280.4561 | 5.6908 | 286.1469 | 64.9801 | 208.3363 | 188.1989 | 3.397
73 | 311.2 | 327.9361 | 3.9209 | 30.4257 | 369.0346 | 280.6682 | 5.6826 | 286.3509 | 64.98 | 208.1877 | 188.3333 | 3.3994
74 | 311.3 | 331.8569 | 3.9209 | 30.3136 | 365.1138 | 280.8803 | 5.6745 | 286.5549 | 64.98 | 208.0393 | 188.4677 | 3.4018
75 | 311.4 | 335.7778 | 3.9209 | 30.2015 | 361.1929 | 281.0925 | 5.6665 | 286.759 | 64.9803 | 207.8921 | 188.6011 | 3.4043
76 | 311.5 | 339.6987 | 3.9209 | 30.0894 | 357.272 | 281.3046 | 5.6584 | 286.963 | 64.9802 | 207.7442 | 188.7354 | 3.4067
77 | 311.6 | 343.6195 | 3.9209 | 29.9759 | 353.3512 | 281.5174 | 5.6504 | 287.1678 | 64.9802 | 207.596 | 188.8701 | 3.4091
78 | 311.7 | 347.5404 | 3.9209 | 29.8571 | 349.4303 | 281.7335 | 5.6422 | 287.3757 | 64.9801 | 207.4456 | 189.0071 | 3.4116
79 | 311.8 | 351.4613 | 3.9209 | 29.7384 | 345.5094 | 281.9522 | 5.6339 | 287.5861 | 64.98 | 207.2934 | 189.1458 | 3.4141
80 | 311.9 | 355.3821 | 3.9209 | 29.6196 | 341.5885 | 282.171 | 5.6257 | 287.7967 | 64.9803 | 207.1425 | 189.2836 | 3.4166
81 | 312 | 359.303 | 3.9209 | 29.5009 | 337.6677 | 282.3897 | 5.6175 | 288.0072 | 64.9802 | 206.9908 | 189.4223 | 3.4191
82 | 312.1 | 363.4094 | 4.1064 | 29.3765 | 333.5613 | 282.6113 | 5.6092 | 288.2204 | 64.9801 | 206.8373 | 198.5331 | 3.5835
83 | 312.2 | 367.5158 | 4.1064 | 29.2522 | 329.4549 | 282.8356 | 5.6008 | 288.4364 | 64.9802 | 206.683 | 198.6813 | 3.5862
84 | 312.3 | 371.6222 | 4.1064 | 29.1278 | 325.3485 | 283.06 | 5.5924 | 288.6524 | 64.9801 | 206.5279 | 198.8305 | 3.5889
85 | 312.4 | 375.7286 | 4.1064 | 29.0034 | 321.2421 | 283.2844 | 5.584 | 288.8684 | 64.98 | 206.3731 | 198.9797 | 3.5916
86 | 312.5 | 379.835 | 4.1064 | 28.8704 | 317.1357 | 283.5131 | 5.5755 | 289.0886 | 64.9801 | 206.2164 | 199.1309 | 3.5943
87 | 312.6 | 383.9414 | 4.1064 | 28.7371 | 313.0292 | 283.7463 | 5.5669 | 289.3132 | 64.9802 | 206.0566 | 199.2854 | 3.5971
88 | 312.7 | 388.0478 | 4.1064 | 28.6038 | 308.9228 | 283.9796 | 5.5583 | 289.5379 | 64.9803 | 205.8969 | 199.4399 | 3.5999
89 | 312.8 | 392.1543 | 4.1064 | 28.4704 | 304.8164 | 284.2129 | 5.5496 | 289.7625 | 64.9801 | 205.7366 | 199.5953 | 3.6027
90 | 312.9 | 396.2607 | 4.1064 | 28.3371 | 300.71 | 284.4462 | 5.541 | 289.9872 | 64.9802 | 205.5776 | 199.7497 | 3.6055
91 | 313 | 400.3671 | 4.1064 | 28.2038 | 296.6036 | 284.6795 | 5.5324 | 290.2119 | 64.98 | 205.4178 | 199.905 | 3.6083
92 | 313.1 | 404.6396 | 4.2726 | 28.0651 | 292.331 | 284.9155 | 5.5238 | 290.4393 | 64.9801 | 205.2573 | 208.1574 | 3.7572
93 | 313.2 | 408.9122 | 4.2726 | 27.9211 | 288.0585 | 285.1569 | 5.515 | 290.6719 | 64.9802 | 205.0932 | 208.3239 | 3.7603
94 | 313.3 | 413.1848 | 4.2726 | 27.7724 | 283.7859 | 285.4033 | 5.506 | 290.9092 | 64.9801 | 204.9258 | 208.4942 | 3.7633
95 | 313.4 | 417.4574 | 4.2726 | 27.6236 | 279.5133 | 285.652 | 5.4969 | 291.1489 | 64.9801 | 204.7569 | 208.6662 | 3.7664
96 | 313.5 | 421.73 | 4.2726 | 27.4749 | 275.2407 | 285.9008 | 5.4878 | 291.3886 | 64.98 | 204.5883 | 208.8381 | 3.7695
97 | 313.6 | 426.0026 | 4.2726 | 27.3261 | 270.9681 | 286.1495 | 5.4788 | 291.6283 | 64.98 | 204.42 | 209.01 | 3.7726
98 | 313.7 | 430.2751 | 4.2726 | 27.1774 | 266.6955 | 286.3982 | 5.4698 | 291.8681 | 64.98 | 204.2521 | 209.1818 | 3.7757
99 | 313.8 | 434.5477 | 4.2726 | 27.0286 | 262.423 | 286.647 | 5.4608 | 292.1078 | 64.98 | 204.0845 | 209.3536 | 3.7788
100 | 313.9 | 438.8203 | 4.2726 | 26.8728 | 258.1504 | 286.8993 | 5.4518 | 292.3511 | 64.9803 | 203.9156 | 209.527 | 3.782
101 | 314 | 443.0929 | 4.2726 | 26.7154 | 253.8778 | 287.1559 | 5.4426 | 292.5985 | 64.9802 | 203.7429 | 209.7046 | 3.7852
102 | 314.1 | 447.538 | 4.4451 | 26.5515 | 249.4327 | 287.4166 | 5.4332 | 292.8498 | 64.9801 | 203.5676 | 218.3588 | 3.9414
103 | 314.2 | 451.9831 | 4.4451 | 26.3877 | 244.9876 | 287.6804 | 5.4238 | 293.1042 | 64.9802 | 203.3914 | 218.548 | 3.9448
104 | 314.3 | 456.4281 | 4.4451 | 26.2238 | 240.5426 | 287.9442 | 5.4144 | 293.3586 | 64.9801 | 203.2145 | 218.7382 | 3.9482
105 | 314.4 | 460.8732 | 4.4451 | 26.06 | 236.0975 | 288.2081 | 5.405 | 293.6131 | 64.9802 | 203.039 | 218.9273 | 3.9517
106 | 314.5 | 465.3183 | 4.4451 | 25.8901 | 231.6524 | 288.4749 | 5.3955 | 293.8705 | 64.9801 | 202.8606 | 219.1198 | 3.9551
107 | 314.6 | 469.7634 | 4.4451 | 25.7168 | 227.2073 | 288.7465 | 5.386 | 294.1325 | 64.9802 | 202.6803 | 219.3148 | 3.9586
108 | 314.7 | 474.2084 | 4.4451 | 25.5435 | 222.7622 | 289.0199 | 5.3763 | 294.3962 | 64.9803 | 202.499 | 219.5111 | 3.9622
109 | 314.8 | 478.6535 | 4.4451 | 25.3701 | 218.3172 | 289.2932 | 5.3667 | 294.6599 | 64.9801 | 202.3171 | 219.7084 | 3.9657
110 | 314.9 | 483.0986 | 4.4451 | 25.1968 | 213.8721 | 289.5665 | 5.3571 | 294.9236 | 64.9802 | 202.1366 | 219.9046 | 3.9693
111 | 315 | 487.5437 | 4.4451 | 25.0234 | 209.427 | 289.8399 | 5.3475 | 295.1874 | 64.98 | 201.9554 | 220.1019 | 3.9728
112 | 315.1 | 492.1486 | 4.6049 | 24.8336 | 204.8221 | 290.1215 | 5.3377 | 295.4591 | 64.9801 | 201.7698 | 228.2259 | 4.1195
113 | 315.2 | 496.7535 | 4.6049 | 24.6422 | 200.2172 | 290.4121 | 5.3276 | 295.7397 | 64.9803 | 201.5792 | 228.4417 | 4.1234
114 | 315.3 | 501.3584 | 4.6049 | 24.4509 | 195.6123 | 290.7034 | 5.3175 | 296.0209 | 64.9802 | 201.3874 | 228.6592 | 4.1273
115 | 315.4 | 505.9633 | 4.6049 | 24.2595 | 191.0074 | 290.9948 | 5.3074 | 296.3022 | 64.9802 | 201.1961 | 228.8767 | 4.1312
116 | 315.5 | 510.5682 | 4.6049 | 24.0682 | 186.4025 | 291.2862 | 5.2973 | 296.5835 | 64.9801 | 201.0052 | 229.0941 | 4.1352
117 | 315.6 | 515.1731 | 4.6049 | 23.8667 | 181.7976 | 291.5826 | 5.2871 | 296.8697 | 64.9801 | 200.8111 | 229.3155 | 4.1391
118 | 315.7 | 519.778 | 4.6049 | 23.6595 | 177.1926 | 291.8869 | 5.2766 | 297.1635 | 64.9802 | 200.613 | 229.542 | 4.1432
119 | 315.8 | 524.383 | 4.6049 | 23.4524 | 172.5877 | 292.194 | 5.2661 | 297.4601 | 64.98 | 200.4123 | 229.7718 | 4.1474
120 | 315.9 | 528.9879 | 4.6049 | 23.2453 | 167.9828 | 292.5011 | 5.2556 | 297.7567 | 64.9801 | 200.2131 | 230.0004 | 4.1515
121 | 316 | 533.5928 | 4.6049 | 23.0382 | 163.3779 | 292.8082 | 5.2452 | 298.0534 | 64.9803 | 200.0144 | 230.229 | 4.1557
122 | 316.1 | 538.3529 | 4.7601 | 22.8079 | 158.6178 | 293.1269 | 5.2344 | 298.3613 | 64.9803 | 199.808 | 238.235 | 4.3002
123 | 316.2 | 543.113 | 4.7601 | 22.574 | 153.8577 | 293.4591 | 5.2231 | 298.6822 | 64.9801 | 199.5928 | 238.4919 | 4.3048
124 | 316.3 | 547.8732 | 4.7601 | 22.34 | 149.0975 | 293.793 | 5.2119 | 299.0049 | 64.9803 | 199.3779 | 238.7489 | 4.3094
125 | 316.4 | 552.6333 | 4.7601 | 22.1061 | 144.3374 | 294.1269 | 5.2006 | 299.3275 | 64.9802 | 199.1625 | 239.0071 | 4.3141
126 | 316.5 | 557.3934 | 4.7601 | 21.8616 | 139.5773 | 294.4661 | 5.1893 | 299.6554 | 64.9803 | 198.9451 | 239.2684 | 4.3188
127 | 316.6 | 562.1535 | 4.7601 | 21.6083 | 134.8172 | 294.815 | 5.1776 | 299.9926 | 64.98 | 198.7205 | 239.5388 | 4.3237
128 | 316.7 | 566.9137 | 4.7601 | 21.355 | 130.057 | 295.1684 | 5.1658 | 300.3342 | 64.9803 | 198.4954 | 239.8104 | 4.3286
129 | 316.8 | 571.6738 | 4.7601 | 21.1017 | 125.2969 | 295.5217 | 5.1541 | 300.6758 | 64.9803 | 198.2699 | 240.0831 | 4.3335
130 | 316.9 | 576.4339 | 4.7601 | 20.8365 | 120.5368 | 295.8809 | 5.1422 | 301.0231 | 64.9803 | 198.041 | 240.3606 | 4.3385
131 | 317 | 581.194 | 4.7601 | 20.5634 | 115.7767 | 296.2501 | 5.13 | 301.3801 | 64.9801 | 197.806 | 240.6462 | 4.3437
132 | 317.1 | 586.1034 | 4.9094 | 20.2817 | 110.8673 | 296.6275 | 5.1176 | 301.7451 | 64.9802 | 197.5669 | 248.4905 | 4.4853
133 | 317.2 | 591.0127 | 4.9094 | 20 | 105.958 | 297.0092 | 5.1051 | 302.1143 | 64.9802 | 197.3257 | 248.7943 | 4.4908

## 蓄能量曲线
上库特征值 |  |  | 下库特征值 |  |  | 发电参数
正常蓄水位 (m) |  | 317.2 | 正常蓄水位 (m) |  | 35.7358 | 装机容量 (万kW) |  | 60
死水位 (m) |  | 304 | 死水位 (m) |  | 20 | 出力系数 |  | 8.7
正常库容 (万m3) |  | 591.0128 | 正常库容 (万m3) |  | 582.5519 | 发电时间 (h) |  | 5.25
死库容 (万m3) |  | 114.4188 | 死库容 (万m3) |  | 105.958 | 发电时间 (s) |  | 18900
调节库容 (万m3) |  | 476.5939 | 调节库容 (万m3) |  | 476.5939 | 计算时间 (s) |  | 18919.2012
正常蓄水位 (采用,m) |  | 317.2 | 正常蓄水位 (采用,m) |  | 35.8 | 发电量 (万kW.h) |  | 315.3193
正常库容 (采用,万m3) |  | 591.0128 | 正常库容 (采用,万m3) |  | 585.4902 | 机组台数 (台) |  | 3
调节库容 (采用,万m3) |  | 476.5939 | 调节库容 (采用,万m3) |  | 479.5322 | 单机容量 (万kW) |  | 20
序号 | 上库水位 | 上库库容 | 下库水位 | 下库库容 | 出力 | 发电时间 | 发电量
| m | 万m3 | m | 万m3 | 万kW | s | 万kW.h
1 | 304 | 114.4188 | 20 | 105.958 | 60 | 0 | 0
2 | 304.1 | 116.6405 | 20.1275 | 108.1797 | 60 | 0.024659 | 1.4796
3 | 304.2 | 118.8623 | 20.255 | 110.4015 | 60 | 0.049316 | 2.959
4 | 304.3 | 121.084 | 20.3824 | 112.6232 | 60 | 0.07397 | 4.4382
5 | 304.4 | 123.3057 | 20.5099 | 114.8449 | 60 | 0.098622 | 5.9173
6 | 304.5 | 125.5275 | 20.6374 | 117.0667 | 60 | 0.12327 | 7.3962
7 | 304.6 | 127.7492 | 20.7649 | 119.2884 | 60 | 0.14792 | 8.875
8 | 304.7 | 129.971 | 20.8923 | 121.5101 | 60 | 0.17256 | 10.3536
9 | 304.8 | 132.1927 | 21.0184 | 123.7319 | 60 | 0.1972 | 11.8321
10 | 304.9 | 134.4144 | 21.1366 | 125.9536 | 60 | 0.22184 | 13.3104
11 | 305 | 136.6362 | 21.2548 | 128.1753 | 60 | 0.24648 | 14.7887
12 | 305.1 | 139.1157 | 21.3868 | 130.6548 | 60 | 0.27397 | 16.4383
13 | 305.2 | 141.5952 | 21.5187 | 133.1343 | 60 | 0.30146 | 18.0876
14 | 305.3 | 144.0747 | 21.6507 | 135.6138 | 60 | 0.32895 | 19.7368
15 | 305.4 | 146.5542 | 21.7826 | 138.0933 | 60 | 0.35643 | 21.3858
16 | 305.5 | 149.0337 | 21.9146 | 140.5728 | 60 | 0.38391 | 23.0345
17 | 305.6 | 151.5132 | 22.043 | 143.0523 | 60 | 0.41139 | 24.6831
18 | 305.7 | 153.9927 | 22.1648 | 145.5319 | 60 | 0.43886 | 26.3315
19 | 305.8 | 156.4722 | 22.2867 | 148.0114 | 60 | 0.46633 | 27.9798
20 | 305.9 | 158.9517 | 22.4085 | 150.4909 | 60 | 0.4938 | 29.6279
21 | 306 | 161.4312 | 22.5304 | 152.9704 | 60 | 0.52127 | 31.2759
22 | 306.1 | 164.0948 | 22.6612 | 155.634 | 60 | 0.55077 | 33.0461
23 | 306.2 | 166.7585 | 22.7921 | 158.2977 | 60 | 0.58027 | 34.8161
24 | 306.3 | 169.4222 | 22.923 | 160.9613 | 60 | 0.60977 | 36.5859
25 | 306.4 | 172.0858 | 23.0494 | 163.625 | 60 | 0.63926 | 38.3554
26 | 306.5 | 174.7495 | 23.1691 | 166.2887 | 60 | 0.66875 | 40.1249
27 | 306.6 | 177.4132 | 23.2889 | 168.9523 | 60 | 0.69824 | 41.8941
28 | 306.7 | 180.0768 | 23.4087 | 171.616 | 60 | 0.72772 | 43.6633
29 | 306.8 | 182.7405 | 23.5285 | 174.2797 | 60 | 0.75721 | 45.4323
30 | 306.9 | 185.4041 | 23.6483 | 176.9433 | 60 | 0.78669 | 47.2012
31 | 307 | 188.0678 | 23.7681 | 179.607 | 60 | 0.81617 | 48.9699
32 | 307.1 | 190.9704 | 23.8987 | 182.5096 | 60 | 0.84829 | 50.8971
33 | 307.2 | 193.8729 | 24.027 | 185.4121 | 60 | 0.8804 | 52.824
34 | 307.3 | 196.7755 | 24.1476 | 188.3147 | 60 | 0.91252 | 54.7508
35 | 307.4 | 199.6781 | 24.2682 | 191.2173 | 60 | 0.94463 | 56.6774
36 | 307.5 | 202.5806 | 24.3889 | 194.1198 | 60 | 0.97673 | 58.6039
37 | 307.6 | 205.4832 | 24.5095 | 197.0224 | 60 | 1.0088 | 60.5302
38 | 307.7 | 208.3858 | 24.6301 | 199.925 | 60 | 1.0409 | 62.4563
39 | 307.8 | 211.2883 | 24.7507 | 202.8275 | 60 | 1.073 | 64.3823
40 | 307.9 | 214.1909 | 24.8713 | 205.7301 | 60 | 1.1051 | 66.3082
41 | 308 | 217.0935 | 24.992 | 208.6327 | 60 | 1.1372 | 68.2339
42 | 308.1 | 220.2647 | 25.1161 | 211.8038 | 60 | 1.1723 | 70.3376
43 | 308.2 | 223.4359 | 25.2398 | 214.975 | 60 | 1.2074 | 72.4411
44 | 308.3 | 226.6071 | 25.3635 | 218.1462 | 60 | 1.2424 | 74.5444
45 | 308.4 | 229.7783 | 25.4871 | 221.3174 | 60 | 1.2775 | 76.6475
46 | 308.5 | 232.9494 | 25.6108 | 224.4886 | 60 | 1.3125 | 78.7505
47 | 308.6 | 236.1206 | 25.7345 | 227.6598 | 60 | 1.3476 | 80.8532
48 | 308.7 | 239.2918 | 25.8581 | 230.831 | 60 | 1.3826 | 82.9557
49 | 308.8 | 242.463 | 25.9818 | 234.0022 | 60 | 1.4176 | 85.0581
50 | 308.9 | 245.6342 | 26.0997 | 237.1734 | 60 | 1.4527 | 87.1602
51 | 309 | 248.8054 | 26.2165 | 240.3446 | 60 | 1.4877 | 89.2623
52 | 309.1 | 252.2299 | 26.3428 | 243.7691 | 60 | 1.5255 | 91.532
53 | 309.2 | 255.6544 | 26.469 | 247.1936 | 60 | 1.5634 | 93.8015
54 | 309.3 | 259.0789 | 26.5952 | 250.618 | 60 | 1.6012 | 96.0707
55 | 309.4 | 262.5033 | 26.7214 | 254.0425 | 60 | 1.639 | 98.3397
56 | 309.5 | 265.9278 | 26.8477 | 257.467 | 60 | 1.6768 | 100.6085
57 | 309.6 | 269.3523 | 26.9739 | 260.8915 | 60 | 1.7146 | 102.877
58 | 309.7 | 272.7768 | 27.0945 | 264.316 | 60 | 1.7524 | 105.1454
59 | 309.8 | 276.2013 | 27.2138 | 267.7404 | 60 | 1.7902 | 107.4135
60 | 309.9 | 279.6258 | 27.333 | 271.1649 | 60 | 1.828 | 109.6815
61 | 310 | 283.0502 | 27.4522 | 274.5894 | 60 | 1.8658 | 111.9493
62 | 310.1 | 286.7546 | 27.5812 | 278.2938 | 60 | 1.9067 | 114.4023
63 | 310.2 | 290.4591 | 27.7101 | 281.9982 | 60 | 1.9476 | 116.8549
64 | 310.3 | 294.1635 | 27.8391 | 285.7026 | 60 | 1.9885 | 119.3073
65 | 310.4 | 297.8679 | 27.968 | 289.407 | 60 | 2.0293 | 121.7595
66 | 310.5 | 301.5723 | 28.0905 | 293.1115 | 60 | 2.0702 | 124.2113
67 | 310.6 | 305.2767 | 28.2107 | 296.8159 | 60 | 2.1111 | 126.6629
68 | 310.7 | 308.9811 | 28.331 | 300.5203 | 60 | 2.1519 | 129.1144
69 | 310.8 | 312.6855 | 28.4512 | 304.2247 | 60 | 2.1928 | 131.5657
70 | 310.9 | 316.3899 | 28.5715 | 307.9291 | 60 | 2.2336 | 134.0167
71 | 311 | 320.0943 | 28.6918 | 311.6335 | 60 | 2.2745 | 136.4676
72 | 311.1 | 324.0152 | 28.819 | 315.5544 | 60 | 2.3177 | 139.0614
73 | 311.2 | 327.9361 | 28.9463 | 319.4752 | 60 | 2.3609 | 141.655
74 | 311.3 | 331.8569 | 29.0687 | 323.3961 | 60 | 2.4041 | 144.2482
75 | 311.4 | 335.7778 | 29.1874 | 327.317 | 60 | 2.4474 | 146.8413
76 | 311.5 | 339.6987 | 29.3062 | 331.2378 | 60 | 2.4906 | 149.4342
77 | 311.6 | 343.6195 | 29.4249 | 335.1587 | 60 | 2.5338 | 152.0269
78 | 311.7 | 347.5404 | 29.5437 | 339.0796 | 60 | 2.577 | 154.6194
79 | 311.8 | 351.4613 | 29.6624 | 343.0005 | 60 | 2.6202 | 157.2117
80 | 311.9 | 355.3821 | 29.7812 | 346.9213 | 60 | 2.6634 | 159.8038
81 | 312 | 359.303 | 29.8999 | 350.8422 | 60 | 2.7066 | 162.3957
82 | 312.1 | 363.4094 | 30.0229 | 354.9486 | 60 | 2.7518 | 165.11
83 | 312.2 | 367.5158 | 30.1403 | 359.055 | 60 | 2.7971 | 167.8241
84 | 312.3 | 371.6222 | 30.2578 | 363.1614 | 60 | 2.8423 | 170.538
85 | 312.4 | 375.7286 | 30.3752 | 367.2678 | 60 | 2.8875 | 173.2518
86 | 312.5 | 379.835 | 30.4926 | 371.3742 | 60 | 2.9328 | 175.9653
87 | 312.6 | 383.9414 | 30.61 | 375.4806 | 60 | 2.978 | 178.6786
88 | 312.7 | 388.0478 | 30.7275 | 379.587 | 60 | 3.0232 | 181.3918
89 | 312.8 | 392.1543 | 30.8449 | 383.6934 | 60 | 3.0684 | 184.1048
90 | 312.9 | 396.2607 | 30.9623 | 387.7998 | 60 | 3.1136 | 186.8176
91 | 313 | 400.3671 | 31.0758 | 391.9062 | 60 | 3.1588 | 189.5302
92 | 313.1 | 404.6396 | 31.192 | 396.1788 | 60 | 3.2059 | 192.3524
93 | 313.2 | 408.9122 | 31.3082 | 400.4514 | 60 | 3.2529 | 195.1744
94 | 313.3 | 413.1848 | 31.4244 | 404.724 | 60 | 3.2999 | 197.9963
95 | 313.4 | 417.4574 | 31.5406 | 408.9966 | 60 | 3.347 | 200.8179
96 | 313.5 | 421.73 | 31.6568 | 413.2692 | 60 | 3.394 | 203.6394
97 | 313.6 | 426.0026 | 31.773 | 417.5417 | 60 | 3.441 | 206.4607
98 | 313.7 | 430.2751 | 31.8892 | 421.8143 | 60 | 3.488 | 209.2817
99 | 313.8 | 434.5477 | 32.0051 | 426.0869 | 60 | 3.5351 | 212.1027
100 | 313.9 | 438.8203 | 32.1157 | 430.3595 | 60 | 3.5821 | 214.9234
101 | 314 | 443.0929 | 32.2262 | 434.6321 | 60 | 3.6291 | 217.7441
102 | 314.1 | 447.538 | 32.3412 | 439.0771 | 60 | 3.678 | 220.6784
103 | 314.2 | 451.9831 | 32.4563 | 443.5222 | 60 | 3.7269 | 223.6126
104 | 314.3 | 456.4281 | 32.5713 | 447.9673 | 60 | 3.7758 | 226.5466
105 | 314.4 | 460.8732 | 32.6863 | 452.4124 | 60 | 3.8247 | 229.4804
106 | 314.5 | 465.3183 | 32.8013 | 456.8575 | 60 | 3.8736 | 232.4141
107 | 314.6 | 469.7634 | 32.9163 | 461.3025 | 60 | 3.9225 | 235.3475
108 | 314.7 | 474.2084 | 33.0296 | 465.7476 | 60 | 3.9714 | 238.2808
109 | 314.8 | 478.6535 | 33.1383 | 470.1927 | 60 | 4.0202 | 241.214
110 | 314.9 | 483.0986 | 33.247 | 474.6378 | 60 | 4.0691 | 244.147
111 | 315 | 487.5437 | 33.3558 | 479.0828 | 60 | 4.118 | 247.08
112 | 315.1 | 492.1486 | 33.4684 | 483.6878 | 60 | 4.1686 | 250.1183
113 | 315.2 | 496.7535 | 33.581 | 488.2927 | 60 | 4.2193 | 253.1564
114 | 315.3 | 501.3584 | 33.6937 | 492.8976 | 60 | 4.2699 | 256.1944
115 | 315.4 | 505.9633 | 33.8063 | 497.5025 | 60 | 4.3205 | 259.2321
116 | 315.5 | 510.5682 | 33.919 | 502.1074 | 60 | 4.3712 | 262.2698
117 | 315.6 | 515.1731 | 34.0297 | 506.7123 | 60 | 4.4218 | 265.3073
118 | 315.7 | 519.778 | 34.1357 | 511.3172 | 60 | 4.4724 | 268.3446
119 | 315.8 | 524.383 | 34.2417 | 515.9221 | 60 | 4.523 | 271.3819
120 | 315.9 | 528.9879 | 34.3477 | 520.527 | 60 | 4.5737 | 274.4192
121 | 316 | 533.5928 | 34.4537 | 525.132 | 60 | 4.6243 | 277.4563
122 | 316.1 | 538.3529 | 34.5632 | 529.8921 | 60 | 4.6766 | 280.5957
123 | 316.2 | 543.113 | 34.6728 | 534.6522 | 60 | 4.7289 | 283.735
124 | 316.3 | 547.8732 | 34.7823 | 539.4123 | 60 | 4.7812 | 286.8742
125 | 316.4 | 552.6333 | 34.8919 | 544.1725 | 60 | 4.8336 | 290.0132
126 | 316.5 | 557.3934 | 35.0014 | 548.9326 | 60 | 4.8859 | 293.1521
127 | 316.6 | 562.1535 | 35.1054 | 553.6927 | 60 | 4.9382 | 296.2909
128 | 316.7 | 566.9137 | 35.2094 | 558.4528 | 60 | 4.9905 | 299.4297
129 | 316.8 | 571.6738 | 35.3133 | 563.213 | 60 | 5.0428 | 302.5684
130 | 316.9 | 576.4339 | 35.4173 | 567.9731 | 60 | 5.0951 | 305.707
131 | 317 | 581.194 | 35.5213 | 572.7332 | 60 | 5.1474 | 308.8456
132 | 317.1 | 586.1034 | 35.6286 | 577.6426 | 60 | 5.2014 | 312.0825
133 | 317.2 | 591.0127 | 35.7358 | 582.5519 | 60 | 5.2553 | 315.3193

## 上库库容曲线
序号 | 高程 | 库容
| m | 万m3
0 | 300 | 43.9002
1 | 301 | 59.1928
2 | 302 | 75.9734
3 | 303 | 94.3302
4 | 304 | 114.4188
5 | 305 | 136.6362
6 | 306 | 161.4312
7 | 307 | 188.0678
8 | 308 | 217.0935
9 | 309 | 248.8054
10 | 310 | 283.0502
11 | 311 | 320.0943
12 | 312 | 359.303
13 | 313 | 400.3671
14 | 314 | 443.0929
15 | 315 | 487.5437
16 | 316 | 533.5928
17 | 317 | 581.194
18 | 318 | 630.2875
19 | 319 | 680.9243
20 | 320 | 733.2144
21 | 321 | 787.1409
22 | 322 | 842.6362
23 | 323 | 899.6436
24 | 324 | 958.179
25 | 325 | 1018.4288
26 | 326 | 1080.2576
27 | 327 | 1143.5416
28 | 328 | 1208.2684
29 | 329 | 1274.5123
30 | 330 | 1342.5116
31 | 331 | 1412.3401
32 | 332 | 1483.8329
33 | 333 | 1556.9999
34 | 334 | 1631.9757
35 | 335 | 1708.8884
36 | 336 | 1787.5422
37 | 337 | 1867.8893
38 | 338 | 1949.7748
39 | 339 | 2033.1489
40 | 340 | 2117.9209
41 | 341 | 2204.094
42 | 342 | 2291.6973
43 | 343 | 2380.6511
44 | 344 | 2470.9297
45 | 345 | 2562.6489
46 | 346 | 2655.7258
47 | 347 | 2750.2317
48 | 348 | 2846.0862
49 | 349 | 2943.2764
50 | 350 | 3041.8479

## 下库库容曲线
序号 | 高程 | 库容
| m | 万m3
0 | 10 | 9.5474
1 | 11 | 13.6386
2 | 12 | 18.3148
3 | 13 | 24.1331
4 | 14 | 31.7352
5 | 15 | 40.8091
6 | 16 | 51.1807
7 | 17 | 62.6373
8 | 18 | 75.4087
9 | 19 | 89.9305
10 | 20 | 105.958
11 | 21 | 123.3864
12 | 22 | 142.1777
13 | 23 | 162.5277
14 | 24 | 184.7625
15 | 25 | 208.8259
16 | 26 | 234.4695
17 | 27 | 261.6001
18 | 28 | 290.3251
19 | 29 | 321.1287
20 | 30 | 354.1472
21 | 31 | 389.1174
22 | 32 | 425.8883
23 | 33 | 464.5379
24 | 34 | 505.4208
25 | 35 | 548.8694
26 | 36 | 594.6454
27 | 37 | 642.6401
28 | 38 | 692.688
29 | 39 | 744.7841
30 | 40 | 799.1139
31 | 41 | 855.6298
32 | 42 | 914.1978
33 | 43 | 974.7977
34 | 44 | 1037.4325
35 | 45 | 1102.213
36 | 46 | 1168.9928
37 | 47 | 1237.7759
38 | 48 | 1308.4399
39 | 49 | 1381.2827
40 | 50 | 1456.3793